响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目

招 标 文 件

招    标    人：江苏春灌建设工程有限公司（公章）

招标代理机构：江苏中兆工程咨询有限公司 （公章）

二〇二四年六月

# 响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目招标公告

根据响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）工程实施进度江苏春灌建设工程有限公司下达的采购计划，江苏春灌建设工程有限公司决定就其所需的响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格投标人投标。

一、 项目概况与招标范围

1、服务地点及内容

1.1服务地点：响水县境内，招标人指定地点。

1.2招标内容及采购需求：响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）工程设备和工艺调试分包项目内容主要包括以下范围：包括（但不限于）本次调试所需药剂及活性污泥的采购、调试人员薪资、水质检测、设备调试及其调试相关的伴随服务等。具体详见招标文件项目需求。采购人对上述范围有适当调整的权利。

1.3项目规模：最高投标限价为27.50万元。

2、质量标准：设计出水水质合格标准。

3、工期要求：工艺调试30日历天，出水水质能够稳定达到设计出水水质标准。

二、 投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(3)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人须为独立法人资格的企业，具有有效的营业执照，营业执照经营范围须包含污水处理运营、管理或水处理等。

（2）如果授权委托代表参加投标的，必须出具经法定代表人签字或盖章的授权委托书，并须携带本人身份证。法定代表人参加投标的，只须提供身份证明。

（4）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体投标。

三、评标办法

本项目采用资格后审办法确定投标人。评标办法为经评审的最低投标价法。

四、 招标文件的获取

1、投标截止前投标人自行在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html网站下载。

2、招标文件售价500元。

五、投标保证金

投标保证金： 5500.00 元整。投标保证金缴纳方式：详见招标文件。

注：在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标，将视其为非响应性投标而予以拒绝。

- 付款：本项目无预付款。调试出水经验收合格后（以有资质的第三方出具出水检测合格报告为准）付至合同价的70%，审计结束后一年内付至审定价的90%，余款待环保部门出具出水检测合格报告并移交给使用单位之日起满壹年后一次性结清（无利息)。

- 注：本项目验收不作为确认工程量的依据，工程量初步确认以发包人委托的第三方出具的专业报告（内审）为准。

- 七、其他

- 投标人有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，招标人将拒绝投标。

- 本项目严禁挂靠、转包、分包，一经核实挂靠、转包、分包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

八、发布公告的媒介

本次招标公告在江苏春灌建设工程有限公司http://cgjsgc.com/index.html上发布。

- 联系方式

招标人：江苏春灌建设工程有限公司

地 址：响水县帝逸国际北门

联系人：潘先生   15851100702

- 招标代理机构： 江苏中兆工程咨询有限公司

- 地    址：响水县县城江苏银行北侧二单元201室

- 联 系 人：乔工

- 电    话：18051700818

电子邮件：jszz18051700818@163.com

2024年 6 月 5日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：江苏春灌建设工程有限公司 地 址：响水县帝逸国际北门 联系人：潘先生 电 话：15851100702 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | - 招标代理机构： 江苏中兆工程咨询有限公司 - 地 址：响水县县城江苏银行北侧二单元201室 - 联 系 人：乔工 - 电 话：18051700818 电子邮件：jszz18051700818@163.com |
| 1.1.4 | 招标项目及标段名称 | 响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 响水县境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 项目款支付方式 | 具体详见本招标文件合同部分 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）工程设备和工艺调试分包项目内容主要包括以下范围：包括（但不限于）本次调试所需药剂及活性污泥的采购、调试人员薪资、水质检测、设备调试及其调试相关的伴随服务等。具体详见招标文件项目需求。采购人对上述范围有适当调整的权利。 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 工艺调试30日历天，出水水质能够稳定达到设计出水水质标准。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 设计出水水质合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 1.10 | 分 包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清 招标文件的截止时间 | 2024年 6 月 11 日10时00分 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2024年 6 月 11 日18时00分 |
| 2.4 | 最高投标限价 | 最高投标限价：27.50万元。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | 详见投标人须知3.1.1条 |
| 3.3.1 | 合同价格形式 | 单价合同 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后45日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的金额人民币：5500.00元整。 |
| 3.4.3 | 投标保证金退还 | 详见投标人须知3.4.3条 |
| 3.5 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年 6 月 12 日 16 时00分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标文件递交地点：江苏春灌建设工程有限公司二楼第二会议室。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 5.1.2 | 参加开标会 的投标人代表 | 法定代表人或委托代理人。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | 详见投标人须知5.2.1条 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人及以上。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 6.3 | 评标方法 | 经评审的最低投标价法 |
| 7.1 | 是否授权 评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：1 |
| 8.5.1 | 异议提出的时间 | 在知道或者应当知道之日起十日内（除投标人须知2.2条、5.2条、6.4条除外） |
| 8.5.2 | 招投标监督管理部门 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |
| 10.需要补充的其他内容 |  |  |
| 无 |  |  |

- 1 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目及标段名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本标段建设地点：见“投标人须知前附表”。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 计划工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

1.4.3 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1及1.4.2项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提出的对投标人资格等级要求签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的投标单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.5 费用承担

招标文件售价500元/份，由投标人在开标现场缴纳。潜在投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须自行踏勘项目现场，考虑任何不可预见性，中标后价格不作调整。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

2 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）项目需求

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

###### 2.2 招标文件的澄清及修改

2.2.1投标人领取招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。

2.2.2疑问送达时间：2024年  6 月 11  日12:00时前。

2.2.3疑问送达地点：投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应以书面形式将投标疑问加盖投标人公章后送至江苏中兆工程咨询有限公司响水分公司。如在规定期限内未送疑问或未按规定报送投标疑问的，则视为该投标人无疑问。

2.2.4答疑文件发布时间：2024年 6  月 11 日18：00时前。

2.2.5答疑文件领取地点：同疑问送达地点。

2.2.6招标答疑文件视为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。招标答疑文件如与原招标文件不符，以最新的修改答疑文件为准。

2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。

2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。

3.投标文件

###### 3.1 投标文件的组成

投标文件由1个标书组成，标书应包括的内容：

3.1.1投标函；

3.1.2 法定代表人身份证明

3.1.3法人授权书；

3.1.4 投标人资格审查材料；

3.1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

3.1.6参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.7报价清单明细表（格式见附件）；

3.1.8投标保证金资料（1.以线下银行保函方式缴纳的，提供纸质银行保函原件的扫描件；2.以现金方式转账缴纳的，提供转账证明；3.采用电子保函（保单）形式缴纳投标保证金的，提供电子保函（保单）截图（备查））；4.对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（试行）》（苏信用办〔2021 ] 17 号）评定为 AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供经市发展改革委（市信用办）备案的第三方信用报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证。）

3.1.9 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（如有）；

上述3.1.1—3.1.9项资料须加盖投标人公章并装订成册。

###### 注：上述所有材料应装订成册，正本1份，副本4份。同时应提供一份电子档投标文件，载体为U盘，内容为加盖单位公章的完整投标文件PDF扫描件格式，不提供则视为未按招标文件要求递交标书。

###### 用于资格审查的原件材料不需要装订，直接放入投标文件封袋内。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

###### 投标文件中提供的资格审查资料必须真实有效，与原件一致（原件不得涂改，如有涂改须加盖原签发单位公章）、完整、清晰可辨，出现不符合上述任一情况的，资格审查均不予通过。

###### 3.2 投标报价

3.2.1本项目采用“全费用综合单价”报价方式，即将所有费用摊销至单价中。投标单价（各清单项的单价）作为结算的依据，除招标文件和合同另有约定外，中标单价一律不得调整，采购数量按实结算。

3.2.2投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用，包括投标人为完成招标文件确定的招标范围内的所有工作内容，响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目含本次工艺调试所需药剂及活性污泥的采购、调试人员薪资、水质检测、设备调试、人员培训及其调试相关的伴随服务等所发生的所有费用，即主要包括（但不限于）：污泥药剂采购费、调试人工费、包装费、运输费、卸货费、调试费、检验检测费、人员保险费、专用工具和相关资料费、管理费、利润、措施费、规费、税金、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

3.2.3 投标人应按招标人参考品牌（如有）选择使用参考品牌产品，若投标人认为其他品牌产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人参考品牌，须在答疑截止日前以书面方式向招标人提出，并提供相关证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式告知所有投标人予以增加。本招标项目要求投标人投标时选择品牌。中标人不得以品牌已不生产为由或其它任何理由要求招标人更换品牌。 本项目中未推荐品牌的设备材料均需采用国产优质的进行供货。

3.2.4投标人需充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致投标货物上涨的风险因素，并考虑招标人要求分批供货而导致材料价格波动的风险，其一切风险均由投标人自行负责。

3.2.5成品保护按相关要求执行，货物供应、工艺调试不得随意破坏已完工的项目，如破坏需及时按原状修复，否则由招标人另行安排施工单位修复，费用由招标人安排的施工单位报价，在中标人结算总价中按2倍的价格扣减。

3.2.6货物供应、工艺调试中须服从招标人的管理，过程中产生的垃圾清理必须每天及时清理按规定要求处置，不得对周边造成污染，在调试过程中必须严格控制废物处置工作，如因上述原因由此所产生的全部费用或者被行政处罚所产生的费用均由投标人承担。

3.2.7本项目采购及相关过程必须确保安全，投标人自行承担货物供应、工艺调试等服务过程中的质量、任何状况下的安全责任。

3.2.8投标人应充分考虑本项目的地理位置及情况，本项目调试过程中遇到的地方矛盾、与其他施工单位的矛盾、运输过程中的各类矛盾均由中标人自行解决，由此发生的费用由中标人自行负责。

3.3投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金及履约保证金

3.4.1投标保证金

3.4.1.1 投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体中牵头人递交，并应符合有关规定。

3.4.1.2本次项目的投标保证金金额为人民币  5500.00元整。投标人必须在投标文件递交截止时间前，将保证金从投标人本单位的基本账户上直接转（汇）至招标人指定账户，即江苏春灌建设工程有限公司投标保证金账户。

开户银行：中国农业银行股份有限公司响水支行；账号：10404601040252162。投标保证金可采用转账或电汇方式，投标保证金汇出单位及汇出帐号必须与投标报名单位名称及诚信库中公司银行开户许可证中的基本户帐号完全一致。未按招标文件约定要求缴纳投标保证金，其投标文件不予接收。

对信用服务机构依据《江苏省企业信用评价指引（试行）》（苏信用办〔2021 ] 17 号）评定为 AA级及以上的投标人免交投标保证金，投标时需提供经市发展改革委（市信用办）备案的第三方信用报告原件彩色扫描件，且信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查证。

3.4.1.3未中标人的投标保证金中标公示结束后退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。

3.4.1.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加集团及相关公司的任何项目投标。

3.4.1.5 发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。

（3）投标人相互围标、串标的。

（4）投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

（5）投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。

3.4.2履约保证金：

履约保证金按中标金额5%缴纳至招标人指定账户，可以用银行存款或保函、保单形式缴纳。履约保证金于响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目经招标人竣工验收合格后一次性退还履约保证金（履约保证金不计息）。投标人在收到中标通知书后，须在10日内足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

###### 3.5资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

###### 3.6备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

###### 3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.3 投标文件正本一份，副本四份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4.投标

###### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件标书中包括“正本”、“副本”。投标文件应装入封袋（封袋大小、数量不限），投标文件装入封袋后密封提交，封套上分别写明项目名称和投标人名称，并加盖投标人公章。

###### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

###### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

###### 4.4 不予接收的投标文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的投标文件，招标人有权不予接收。

4.4.2未按规定获取招标文件而来投标的，招标人有权不予接收。

4.4.3逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收；对在争议时间点接收的投标文件，后被认定逾期送达的，视同不予接收。

5.开标

###### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，并邀请所有投标人准时参加。

###### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标人、招标代理机构出席开标会的有关人员姓名；

（3）公布投标人数量并检查投标文件的密封情况；

（4）当众开标、唱标，宣读投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量标准（目标）、工期、项目负责人及其他内容；

（5）招标人逐一核验前附表要求参加开标会的投标人人员身份；

（6）出席开标会议的相关人员在开标记录上签字确认，未签字的视为认同；

（7）开标结束。

- 5.2.2投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并作好记录；如无法现场答复的，可转交评标委员会予以解决。

6.评标

###### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的，且在处罚期内。

###### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

###### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

###### 6.4无效标书条款

投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的；

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（6）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（7）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（8）投标人名称与资格预审时不一致且未提供有效证明的；

（9）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（"*"）的主要参数要求或加注星号（"*"）的主要参数无技术资料支持的；

（10）投标文件技术规格中一般参数超出招标文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

（11）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（12）投标文件的组成不符合招标文件要求的，未按招标文件要求提供电子档投标文件的；

（13）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（14）与招标文件提供的货物（设备）清单中的清单名称、单位、数量及备注不同的，货物规格及特征要求低于招标要求的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的，或交货期达不到招标文件规定期限的要求；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的（负偏离）；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出的工程验收、计量、价款结算和付款方式不能满足招标文件要求或招标人不能接受；

（20）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（21）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（22）投标文件法定代表人身份证明书、授权委托书（如有）中提供的相关身份证明材料复印件与核验原件信息不一致的。

凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

6.5重新招标

依法必须进行招标的项目，提交投标文件的投标人少于三个的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于三个的，按国家有关规定需要履行审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，报项目审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。

7.评标结果公示

7.1 招标人在收到评标报告之日起3日内，在与招标公告相同的发布媒介上对评标结果进行公示，公示期不少于3日。

7.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招标人提出异议。招标人自收到异议之日起3日内作出答复，并在作出答复前暂停招标投标活动。

8.合同授予

###### 8.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

###### 8.2中标通知

招标人在本招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书。

###### 8.3 签订合同

8.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

9.纪律和监督

###### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

###### 9.2 对投标人的纪律要求

### 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

###### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

### 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

###### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

### 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

###### 9.5 投诉

投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在公布中标候选人公示期间提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。

10.其他

### 10.1投标人必须参照设计图纸（如有）、招标文件等相关技术要求并按招标人文件及清单中推荐的品牌（如有）综合考虑进行报价，本项目中未推荐品牌的调试所需材料均需采用国产优质的进行采购。中标后，中标人不得以品牌已不生产为由或其它任何理由要求招标人更换品牌，如发生类似情况，招标人有权取消其中标资格。

10.2本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。

附件1：

异议书（格式）

项目名称：

异议人：

住所地：            邮编：

法定代表人：        联系电话

异议人授权代表：    性别：           年龄：

住址：              联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议人与提起项目有利害关系的证明材料：

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

年   月   日

说明：

1.异议人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。

2.异议书有关材料是外文的，异议人应当同时提供其中文译本。

附件2：

投诉书（格式）

投诉人（名称）：

住所地：               邮编：

联系电话：             传真：

法定代表人姓名：       职务：                 电话：

授权委托人姓名（如有）：          职务：       电话：

居民身份证号码：

被投诉人（名称）：

住所地：

邮编：                      电话：

法定代表人姓名：            职务：             电话：

投诉事项的基本事实：

相关请求及主张：

相关证明材料及有效线索：

投诉人与投诉项目有利害关系的证明材料：

对异议事项进行投诉的，异议的证明文件及招标人异议答复书：

投诉人（加盖公章）

法定代表人（签字）

年  月  日

说明：

1.投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章。

2.投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。

# 第三章 评标办法

# 经评审的最低投标价法

一、评标、定标办法

本工程招标评标办法采用“经评审的最低投标价法”，由招标人依法组建的评标委员会对通过初步评审、技术标评审、商务性评审的投标人的有效投标报价按照由低至高推荐有排序的 1名中标候选人。招标人根据评标委员会提供的书面评标报告，依法确定中标人。

二、评标标准和程序

评标

评标准备：评标前由招标人对照省政府第 120 号令要求，进行评标准备工作，并核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。

（一）清标

(二) 资格审查

评标委员会对开、清标情况以及招标人评标准备环节评审无废标情形的投标文件按报价由低到高顺序进行评审。投标文件的评审按以下顺序进行，上一阶段未通过的不进入下一阶段评审：

1、初步评审

1.1形式评审标准

对投标文件的有效性、完整性进行评审。

1.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

1.1.2 法人授权书；

1.1.3 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附表）；

1.1.4 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附表）；

1.1.5 投标函；

1.1.6 采购清单报价表（格式见附件）；

1.1.7  招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料；

1.2资格审查（资格后审）

评标委员会对通过上一阶段评审的投标人资格对照招标文件投标须知第3.5项的规定要求进行审查，只有通过资格审查的投标人方可进行下一阶段的评审。

审查以投标人提供的下列资料为准：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

注：投标人未提交上述资料或资料不全的，则不予通过资格审查，上述第（2）项代理商投标时可不提供。

1.3响应性审查

对招标文件要求的供货期、质量标准、投标保证金、投标有效期等实质性要求的响应性进行评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 供货期 | 符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定 |
| 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
| 技术标准和要求 | 符合第五章“项目需求”规定 |
| 投标价格 | ☑ 不高于第二章“投标人须知”前附表第2.3款载明的最高投标限价。 |

2、商务性评审

2.1对通过技术标评审的标书进行商务性评审，评标委员会在有效投标文件中，按照评标价由低至高的次序（不低于成本）向招标人推荐1中标候选人。

三、其它

1、本办法未述及的事宜，由评标委员会依据法律法规处置。

2、有不符合法律、法规规定，出现《盐城市廉政准入规定》限制情形的，按照规定予以废标处置。

3、经审查为虚假材料的，按相关法律、法规要求作废标处理。

- 第四章  项目需求

一、项目概况

响水万银食品有限公司污水处理系统项目（二期）位于江苏省盐城市响水县南河镇境内，该项目设计规模日处理生产废水 2500 吨，主要工艺为机械格栅+调节池+气浮机+AAO+MBR 膜+超滤系统+二级 RO+臭氧氧化后达标排放。

本项目废水处理系统设计处理能力 2500m³/D，其中设计进出水水质见表 1.1-1、1.1-2。

表 1.1- 1 设计进水水质表

| 项目 | 设计水质指标值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | ≤2000 mg/L | mg/L |
| BOD5 | ≤550 | mg/L |
| SS | ≤200 | mg/L |
| NH3-N | ≤30 | mg/L |
| TN | ≤45 | mg/L |
| TP | ≤9 | mg/L |

表 1.1- 2 设计出水水质表

| 项目 | 排放标准值 | 设计水质指标值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | ≤30 | ≤30 | mg/L |
| BOD5 | ≤6 | ≤6 | mg/L |
| SS | ≤10 | ≤10 | mg/L |
| NH3-N | ≤1.5 | ≤1.5 | mg/L |
| TN | ≤15 | ≤15 | mg/L |
| TP | ≤0.3 | ≤0.3 | mg/L |

# 工艺调试采购需求清单

| 序号 | 名称 | 清单特征描述 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸钠 | 58-60%含量；碳源投加。 | 16吨 |  |  |
| 2 | PAC（聚合氯化铝） | 28%含量；混凝剂。 | 15吨 |  |  |
| 3 | PAM（聚丙烯酰胺） | 1600万分子量；絮凝剂。 | 3吨 |  |  |
| 4 | 次氯酸钠 | 液体，10%含量；杀菌消毒，洗膜。 | 6吨 |  |  |
| 5 | 阻垢剂 | 防止RO膜结垢。 | 1吨 |  |  |
| 6 | 片碱 | 98%含量；调节PH值使用。 | 3吨 |  |  |
| 7 | 活性污泥 | 拟考虑从县内其他污水处理厂采购生化系统运行过程中产生的剩余活性污泥（其含有调试所需各种菌种）。 | 500吨 |  |  |
| 8 | 水质检测费 | 限价每天200元，按连续检测30天计。 | 1项 |  |  |
| 9 | 调试费 | 按30天计，包含人工、辅材。 |  |  |  |
| 以上合计总金额（人民币/元） |  |  |  |  |  |

三、污水处理工艺调试流程

(1) 污水经厂区污水管道收集后汇总至格栅渠，经机械格栅预处理，去除水中漂浮物（如树叶、蒸煮残渣等）及大体积悬浮物（如纸巾等），随后自流进入调节池。

(2) 在调节池内，不同污染物含量、不同来源的污水在这里停留混合，起到均衡水量、匀化水质的作用。调节池具有预发酵的功能，通过发酵作用降低部分进水有机物浓度。

(3) 污水经调节池均衡水质、调节水量后经提升泵泵入气浮机后去除大量悬浮物。

(4) 污水进入生化系统后先经厌氧池处理，厌氧池内设潜水搅拌机，保证池内厌氧污泥与污水充分混合，增大污水与微生物接触几率及接触面积，提高反应效率。污水在本阶段借助厌氧菌中主要产生水解、酸化、产酸、产甲烷等反应，通过水解、酸化将水中有机物质大量水解断链，降低 COD 的同时提高污水的可生化性。经厌氧处理后进入缺氧池；厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下，污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化，使得污水中的有机物含量大幅减少的一种高效的污水处理方式。在厌氧处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。在此过程中，不同微生物的代谢过程相互影响，相互制约，形成了复杂的生态系统。有机物质被厌氧菌在厌氧条件下分解产生甲烷和二氧化碳的过程，厌氧是在空气缺乏的条件下从有机物中移出而生成 CO2 的。无论是酸性发酵，还是沼气发酵，参与生化反应的氧都是来自于水、有机物、硝酸盐或被分解的亚硝酸盐。厌氧是污水处理中的一个工艺，是利用厌氧菌的作用，去除废水中的有机物，通常需要时间较长。厌氧过程可分为水解阶段、酸化阶段和甲烷化阶段。水解酸化的产物主要是小分子有机物，使废水中溶解性有机物显著提高，而微生物对有机物的摄取只有溶解性的小分子物质才可直接进入细胞内，而不溶性大分子物质首先要通过胞外酶的分解才得以进入微生物体内代谢。例如天然胶联剂（主要为淀粉类），首先被转化为多糖，再水解为单糖。纤维素被纤维素酶水解成纤维二糖与葡萄糖。半纤维素被聚木糖酶等水解成低聚糖和单糖。

(5) 本项目采用生物脱氮工艺，采用缺氧池工艺，缺氧池是相对厌氧和好氧来讲，一般是指溶解氧控制在 0.2-0.5mg/l 之间的生化系统。池中的反硝化细菌以污水中未分解的含碳有机物为碳源，将好氧池内通过内循环回流进来的硝酸根还原为 N₂而释放。缺氧池有水解反应，在脱氮工艺中，其 pH 值升高。在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同时去除部分 BOD。也有水解反应提高可生化性的作用。池内设置硝化液回流管道与潜水搅拌机，在保证污泥浓度的同时控制适量的溶解氧，营造缺氧环境。污水在缺氧池中，通过活性污泥与营造的缺氧环境，进行反硝化过程，本过程大量去除水中的氨氮、硝态氮、亚硝态氮，同时去除 COD，降低水中的污染物质。

(6) 好氧池是利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧处理是指在微生物的参与下，在适宜碳氮比、含水率和氧气等条件下，将有机物降解、转化成腐殖质样物质的生化过程。好氧处理技术因可实现固体废弃物的减量化、无害化和资源化的处理目标，被认为是有机固体废弃物处理的有效方法。好氧池内设置曝气系统与硝化液回流泵，曝气系统可以为池内污泥供氧，硝化液回流泵将含氧污水回流至前端缺氧池，进行脱氮处理。污水在好氧池内借助氧气对水中污染物质进行去除，本阶段为 COD 主要去除部分，将水中剩余有机物降解、转化，消除污染源。

(7) 好氧池处理后污水进入 MBR 膜池。来自好氧池的污水污泥含量高，需经过膜过滤进行泥水分离。本池内活性污泥凝聚成团，增大比重，更易于沉降。

(8) MBR 膜出水进入产水池，经过两级 RO 膜过滤后的水进入回用水池，浓水则经过臭氧接触氧化后达标排放。

四、设备和工艺调试方案

4.1调试目的

4.1.1发现并解决设备、设施、控制、工艺等方面出现的问题，排查设备故障（包括控制系统软件故障），对各工艺设备、自控仪表、自控软件系统进行单元调试与测试，排查故障（包括隐形故障），使污水处理厂投入正常运行；

4.1.2污水处理系统调试目的是实现工艺设计目标、检验和优化该污水处理的设计思想和设计参数，即出水各项指标达到设计要求；

4.1.3.在调试过程中优化工艺运行参数，根据实际进水水质水量情况，对系统工况作合理调整，使污水处理厂真正作到高效率运行；确定符合实际进水水量和水质的各项控制参数，并确保在出水水质达到设计要求的前提下，尽可能的降低运行成本。

4.1.4进一步培训操作人员，使运营单位现场操作人员结合现场实际，能熟练掌握本岗位操作技能，能排除常见故障；

4.1.5积累该污水处理系统运行参数，为污水处理厂日后正式投产运行积累基本数据并奠定坚实的运行基础。

4.2调试内容

4.2.1设备单机调试 ；

4.2.2 设备联动调试 ；

4.2.3 工艺设施的调试 ；

4.2.4培菌及工艺调试。

4.3调试人员

调试单位人员投入主要包括：项目负责人；工艺、化验、设备、自控、仪表等相关专业技术人员按需要配备；接受过培训的各岗位人员到位。

调试单位投入具体人数按需自主确定，确保满足调试需要。

4.4药剂准备

4.4.1污水处理厂工艺调试过程中，需要消耗一定量的药剂。由于不能准确了解需要消耗的药剂量，现暂定一定的采购量（见本章工艺调试采购需求清单），中标人采购的药剂及污泥等进场时须经招标人计量确认。调试单位在调试过程中须总结药剂投加量的最佳参数，并在调试结束后提交书面报告。

4.4.2考虑在调试过程存在为了保证最佳的出水效果，药剂实际使用量可能超出中标数量的情况，超出数量须经招标人代表现场计量签字确认，否则结算不予给付超出费用。

4.5污水厂人员培训

调试单位负责在项目调试阶段及移交前对污水厂相关人员开展相应培训，培训计划主要针对操作人员、化验人员、维修人员与管理人员，培训遵循的原则是：理论教学紧贴实际工艺，实习注重技能辅导，确保能单独规范化操作。培训主要包括以下三方面内容：污水厂一般知识培训、各工种专业培训。

第五章 合同条款及格式

编号：

响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试

分包项目

甲  方：   江苏春灌建设工程有限公司

乙  方：

签订日期：    年     月     日

合同条款

甲方：

乙方：

响水万银食品有限公司污水处理系统项目（二期），设计处理规模为2500吨/日，主要工艺为机械格栅+调节池+气浮机 +AAO+MBR 膜+超滤系统+二级 RO+臭氧氧化后达标排放。该项目目前已完工。 现甲方委托乙方进行该项目的工艺调试工作。

依照《中华人民共和国民法典》 及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则， 就本项目工艺调试有关事项，甲、乙双方友好协商，达成一致意见，订立本协议，共同遵守。

一、 双方的权利和义务

1、 甲方的权利和义务

（1）甲方在响水万银食品有限公司污水处理系统项目（二期）单机调试、联机调试完成后，以书面形式通知乙方工艺调试工作开始，以书面通知送达日期作为工艺调试工作的开始日期。

（2）工艺调试前甲方向乙方提供完整的项目设计、施工有关图纸及技术、设备资料；

（3）工艺调试期间甲方指派专人负责联系、协调设计、施工、安装和设备供应商等单位配合工艺调试；

（4）工艺调试期间发生的影响调试的设备、工艺设计、自动控制、施工安装问题，由甲方负责协调解决， 发生的相关费用由甲方自行负担，不计入工艺调试费用；

（5）甲方负责调试完成后的环保验收工作，相关费用由甲方承担，不计入工艺调试费用。

2、 乙方的权利和义务

（1）乙方接受甲方的委托， 按约定完成本项目工艺调试工作；

（2）乙方负责工艺调试所需药剂及活性污泥的采购、调试人员薪资、水质检测、设备调试、人员培训及其调试相关的伴随服务。药剂使用量如因调试保证最佳的出水效果超出中标实际采购数量，须经甲方现场见证计量签字确认，按实结算。

（3）组织工艺调试队伍， 对应甲方设备和工艺调试方案， 参照方案内容开展调试工作；

（4）负责工艺调试人员的安全和工艺调试的质量，乙方参与本项目合同履行期间所有人员的一切安全责任与风险由乙方承担。

（5）甲方委派参与工艺调试的人员要服从乙方现场管理人员的管理。

（6）负责工艺调试前的准备工作，工艺调试期间的工作、甲方参与调试人员的培训、人员安排及应急事件的处理。

（7）保证工艺调试质量，出水水质（或污泥浓度）达到约定要求；做好工艺调试记录，完成工艺调试任务后，应提交调试总结。

二、 质量及验收标准

1、 验收标准： 按响水万银食品有限公司污水处理系统项目（二期）设计规定的进、出水指标验收。

设计进水水质表：

| 项目 | 设计水质指标值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| CODCr | ≤2000 mg/L | mg/L |
| BOD5 | ≤550 | mg/L |
| SS | ≤200 | mg/L |
| NH3-N | ≤30 | mg/L |
| TN | ≤45 | mg/L |
| TP | ≤9 | mg/L |

设计出水水质表

| 项目 | 排放标准值 | 设计水质指标值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | ≤30 | ≤30 | mg/L |
| BOD5 | ≤6 | ≤6 | mg/L |
| SS | ≤10 | ≤10 | mg/L |
| NH3-N | ≤1.5 | ≤1.5 | mg/L |
| TN | ≤15 | ≤15 | mg/L |
| TP | ≤0.3 | ≤0.3 | mg/L |

2、 验收程序

（1）乙方根据工艺调试情况，向甲方提交书面形式的验收申请；

（2）甲方应在 2 个工作日内予以回复；

（3）甲乙双方对验收结果（第三方出具的出水检测达标合格的检测报告）无异议，视为乙方已完成工艺调试工作；但如果环保部门验收检测出水不合格，调试方必须继续调试直至水质合格，调试完成的时间节点以调试方最后一次向建设单位申请验收的时间为准。造成工期延误的，由调试方承担违约责任（非调试方自身原因造成工期延误的除外）。

3、合同履行问题的约定

（1）乙方向甲方提交验收申请后，甲方不得无故不予以批准或拖延，否则因此造成的时间延误，乙方不承担相关责任；在此期间的相关运营费用由甲方承担；

（2）工艺调试完成时间以调试方取得有相关资质的第三方出具的出水检测达标合格报告为止（准）。但如果环保部门验收检测出水不合格，调试方必须继续调试直至水质合格，调试完成的时间节点以调试方最后一次向建设单位申请验收的时间为准。造成工期延误的，由调试方承担违约责任（非调试方自身原因造成工期延误的除外）。

三、 工艺调试时间约定

1、工艺调试 30 日历天，出水水质能够稳定达到设计出水水质标准；

2、在工艺调试过程中发生设备故障、工艺设计、工程质量、电气控制、施工安装等影响工艺调试工作的问题，造成时间延误。则调试时间应予以顺延， 甲、乙双方确认顺延时间，出现上述问题期间发生的费用由甲方负责承担；

3、工艺调试期间，发生自然灾害、战争等不可抗力造成工艺调试中断，工艺调试时间相应顺延， 顺延时间与增加的费用由甲、乙双方另行协商确定。

四、 合同金额与支付

1、 合同总金额： 小写：           人民币元（大写：               人民币元。）

合同金额明细见下表:

| 序号 | 名称 | 清单特征描述 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸钠 | 58-60%含量；碳源投加。 | 16吨 |  |  |
| 2 | PAC（聚合氯化铝） | 28%含量；混凝剂。 | 15吨 |  |  |
| 3 | PAM（聚丙烯酰胺） | 1600万分子量；絮凝剂。 | 3吨 |  |  |
| 4 | 次氯酸钠 | 液体，10%含量；杀菌消毒，洗膜。 | 6吨 |  |  |
| 5 | 阻垢剂 | 防止RO膜结垢。 | 1吨 |  |  |
| 6 | 片碱 | 98%含量；调节PH值使用。 | 3吨 |  |  |
| 7 | 活性污泥 | 拟考虑从县内其他污水处理厂采购生化系统运行过程中产生的剩余活性污泥（其含有调试所需各种菌种）。 | 500吨 |  |  |
| 8 | 水质检测费 | 限价每天200元，按连续检测30天计。 | 1项 |  |  |
| 9 | 调试费 | 按30天计，包含人工、辅材。 | 1项 |  |  |
| 以上合计总金额（人民币/元） |  |  |  |  |  |

- 2、支付：

六、本项目无预付款。调试出水经验收合格后（以有资质的第三方出具出水检测合格报告为准）付至合同价的70%，审计结束后一年内付至审定价的90%，余款待环保部门出具出水检测合格报告并移交给使用单位之日起满壹年后一次性结清（无利息)。

3、每次支付进度款时乙方均需提供相应增值税专用发票（本项目的发票税点为 13 %），甲方按以上进度付款，所有款项均汇至合同中乙方的账户，无任何利息补偿。

4、乙方在甲方每次支付合同款项前15个工作日，应按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具增值税发票或开具不合格的，甲方有权延迟支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任。以上付款一律通过银行非现金方式支付。

- 5、本项目为单价合同，结算价等于中标单价*实际供货量（实际供货量以甲方签字确认的交付数量为准）。

5、合同价款以最终结算价为准。

五、 违约责任

1、 甲方违约

（1）因不能按时支付工艺调试款项，造成调试时间延长，由甲方承担责任。

（2）因设备质量、工艺设计、工程安装等出现问题，甲方不能及时解决，造成调试时间延长甚至失败， 由甲方承担责任。

2、 乙方违约

（1）由于乙方原因不能按期完成调试的， 每延误 1 天应向甲方赔偿合同金额的0.5 %作为违约金， 累计总额不超过合同额的30%；

（2）乙方在调试期间如出现调试失败则需承担合同金额的 30 %作为风险赔偿金。 该笔风险赔偿金在甲乙双方均确认调试失败后的  7 个工作日内乙方需支付于甲方。

六、 合同纠纷的解决方式

（1）在履行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商仍不能解决，则双方均可向响水县人民法院提请诉讼。

（2）诉讼期间，本合同应继续履行。

七、 其它约定事项

1、 其它未尽事宜，双方另行协商解决。

2、 以上合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

3、 合同经双方签字盖章生效。

甲方：（盖章）                                      乙方：（盖章）

公司地址：                                          公司地址：

法定代表人或委托代理人：                            法定代表人或委托代理人：

联系电话：                                          联系电话：

开户行：                                            开户行：

帐号：                                              帐号：

签定时间：                                          签定时间：

# 第六章  投标文件格式

正（副）本

响水县万银食品有限公司污水处理系统（二期）设备和工艺调试分包项目

投 标 文 件

投标人名称：                      (盖章)

法定代表人（或委托代理人）：      (签字或盖章)

日期：        年    月    日

一、投 标 函

致江苏春灌建设工程有限公司：

1．我方已仔细研究并完全接受                     （招标项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币          （大写）元（￥        ）的投标总报价，在招标文件约定时间内履行合同责任和义务，实现项目目的。

2．如果我方中标，将派出       （姓名）作为本项目的项目负责人，联系电话             。

3．我方保证     日历天完成本项目工艺调试工作，调试结果稳定达到设计出水水质合格标准 ，符合招标文件需求、达到国家现行的规范标准及有关部门颁布的最新标准，确保项目通过有关部门和招标人的验收。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有限期内不修改、撤销投标文件。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．           /              （按招标文件要求作出的其他承诺或其他补充说明）。

投标人(公章)：

法定代表人（签字或印章）：

日 期：           年        月        日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓名：             性别：        年龄：

职务：         身份证号码:

系                                （投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日

三、授权委托书（如有）

本人        (姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 投标文件、处理投诉（异议）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                 （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

委托代理人居民身份证号码：

委托代理人电话号码：

年     月     日

四、资格审查资料

1、有效的营业执照（副本）复印件加盖单位公章；

2、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单网站截图。

注：上述资格审查资料复印件应加盖单位公章，资料原件无需装订分装封袋备查。

。

### 五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式）

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                       。

主要专业技术能力有：                          。

投标人名称（公章）：

日期： 年 月 日

### 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：______   年     月  日

## 七、报价清单明细表

| 序号 | 名称 | 清单特征描述 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸钠 | 58-60%含量；碳源投加。 | 16吨 |  |  |
| 2 | PAC（聚合氯化铝） | 28%含量；混凝剂。 | 15吨 |  |  |
| 3 | PAM（聚丙烯酰胺） | 1600万分子量；絮凝剂。 | 3吨 |  |  |
| 4 | 次氯酸钠 | 液体，10%含量；杀菌消毒，洗膜。 | 6吨 |  |  |
| 5 | 阻垢剂 | 防止RO膜结垢。 | 1吨 |  |  |
| 6 | 片碱 | 98%含量；调节PH值使用。 | 3吨 |  |  |
| 7 | 活性污泥 | 拟考虑从县内其他污水处理厂采购生化系统运行过程中产生的剩余活性污泥（其含有调试所需各种菌种）。 | 500吨 |  |  |
| 8 | 水质检测费 | 限价每天200元，按连续检测30天计。 | 1项 |  |  |
| 9 | 调试费 | 按30天计，包含人工、辅材。 |  |  |  |
| 以上合计总金额（人民币/元） |  |  |  |  |  |

本次招标范围包含本次工艺调试所需药剂及活性污泥的采购、调试人员薪资、水质检测、设备调试及其调试相关的伴随服务等所发生的所有费用，即主要包括（但不限于）：污泥药剂采购费、调试人工费、包装费、运输费、卸货费、调试费、检验检测费、人员保险费、专用工具和相关资料费、管理费、利润、措施费、规费、税金、市场风险、国家政策性调整风险、不可预见费等一切费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

投标单位：     （加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字或盖章：

日    期：     年   月   日

八、投标保证金资料

九、招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料（如有）